PLANILHA 3

# 📌 Meta Descrição (para programador)

Dicas de cuidados com mangueiras de incêndio MIB. Normas ABNT NBR 11861 e 12779, inspeções, testes hidrostáticos, tolerância de comprimento, limpeza, armazenamento e garantia de 12 meses.

# 📌 URL sugerida

www.mangueirasdeincendiobrasil.com.br/dicas-de-cuidados-mangueira-de-incendio.php

# 📌 Dicas de Cuidados com Mangueiras de Incêndio – MIB

IMAGEM 15

A MIB – Mangueiras de Incêndio Brasil é especialista em fornecer mangueiras de combate a incêndio certificadas ABNT + Inmetro para condomínios, indústrias, comércios e hospitais. Para garantir máxima eficiência e durabilidade, é indispensável seguir a ABNT NBR 11861 (fabricação) e a ABNT NBR 12779 (inspeção e manutenção).

⚠️ ATENÇÃO: É de suma importância contratar empresas sérias e certificadas, com equipamentos adequados, para executarem os testes hidrostáticos obrigatórios a cada 12 meses. Em caso de falha, solicite fotos e vídeos do local exato onde o problema ocorreu. Antes de enviar a mangueira para teste, identifique-a de forma clara para ter certeza de que receberá a mesma unidade após o ensaio.

🔹 O uso destas dicas de cuidados com mangueiras de incêndio tem como objetivo aumentar a durabilidade da sua mangueira de combate a incêndio, reduzindo custos e manutenções no condomínio ou empresa. Essas orientações garantem que a mangueira esteja sempre pronta para uso, prolongam sua vida útil e asseguram conformidade com projetos de incêndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros.

⚠️ Importante: mangueiras de incêndio não podem ser vendidas por metro. Sempre devem seguir os comprimentos normatizados: 15, 20, 25 e 30 m.

# ⚠️ Instalação e Aquisição de Equipamentos Contra Incêndio

🔹 Peça sempre o Certificado ABNT ao vendedor. Toda instalação deve ser feita com base em projeto técnico aprovado pelo Corpo de Bombeiros, em conformidade com ABNT e Inmetro. Isso garante segurança legal, preservação do patrimônio e aprovação em vistorias.

📌 Nunca adquira equipamentos sem respaldo normativo ou fora das especificações técnicas.

# 🔹 Tipos de Mangueiras segundo ABNT NBR 11861

⚠️ A escolha correta garante aprovação em vistorias, segurança de pessoas e preservação do patrimônio. O uso destas dicas de cuidados com mangueiras de combate a incêndio tem como objetivo aumentar a durabilidade do equipamento, reduzindo custos de manutenção. Essas orientações mantêm a mangueira sempre pronta para uso e em conformidade com projetos de incêndio aprovados pelo Corpo de Bombeiros.

## 🏠 Tipo 1 – Predyflex (Residencial)

IMAGEM 01
✔ Uso: edifícios residenciais
❌ Não usar: comércio/indústria

Especificações Técnicas (NBR 11861):

- Diâmetro interno: 40 mm (1½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho: 10 kgf/cm²

- Ensaio hidrostático: 20 kgf/cm²

- Ruptura mínima: 35 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha

- Revestimento externo: tecido de poliéster

Dicas de Cuidados:

- Guarde em abrigo protegido do sol e da chuva.

- Nunca arraste a mangueira em pisos ásperos.

- Faça inspeções visuais trimestrais para identificar cortes ou dobras.

- Após o uso, seque a mangueira antes de recolocar no abrigo.

## 🏢 Tipo 2 – Superflex (Comercial e Industrial)

IMAGEM 02
✔ Uso: prédios comerciais, depósitos, brigadas
❌ Não usar: ambientes químicos severos

Especificações Técnicas (NBR 11861):

- Diâmetros internos: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho: 14 kgf/cm²

- Ensaio hidrostático: 28 kgf/cm²

- Ruptura mínima: 45 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha sintética

- Revestimento externo: tecido de poliéster reforçado

Dicas de Cuidados:

- Enrole em formato circular para evitar dobras permanentes.

- Evite contato direto com óleo ou graxa.

- Verifique anualmente a estanqueidade em ensaio hidrostático.

- Mantenha a mangueira longe de produtos químicos agressivos.

## ⚓ Tipo 3 – Superflex Capa Dupla (Naval/Industrial Pesado)

IMAGEM 03
✔ Uso: setor naval, estaleiros, indústrias pesadas
❌ Não usar: uso residencial

Especificações Técnicas (NBR 11861):

- Diâmetros internos: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho: 15 kgf/cm²

- Ensaio hidrostático: 28 kgf/cm²

- Ruptura mínima: 60 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha nitrílica

- Revestimento externo: dupla capa de poliéster de alta resistência

Dicas de Cuidados:

- Lave com água doce após uso em ambiente salino (naval).

- Evite armazenar dobrada em locais úmidos.

- Lubrifique conexões regularmente para evitar travamentos.

- Ideal manter em suportes aéreos para não ter contato direto com o piso.

## 🏭 Tipo 4 – Plastflex (Químico/Petroquímico)

IMAGEM 04
✔ Uso: fábricas químicas e petroquímicas
❌ Não usar: residências

Especificações Técnicas (NBR 11861):

- Diâmetros internos: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho: 14 kgf/cm²

- Ensaio hidrostático: 28 kgf/cm²

- Ruptura mínima: 45 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha sintética resistente a agentes químicos

- Revestimento externo: tecido com tratamento especial anti-óleo e anti-químico

Dicas de Cuidados:

- Nunca use em locais residenciais.

- Armazene em ambiente ventilado e longe de vapores químicos.

- Após contato com produtos químicos, lave imediatamente com água corrente.

- Revise periodicamente a integridade do revestimento interno.

## 🚒 Tipo 5 – Ruberflex (Bombeiros/Aeroportos/Portos)

IMAGEM 05
✔ Uso: petroquímicas, portos, aeroportos, Corpo de Bombeiros
❌ Não usar: residências/baixo porte

Especificações Técnicas (NBR 11861):

- Diâmetros internos: 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”)

- Comprimentos disponíveis: 15, 20, 25 e 30 metros

- Pressão de trabalho: 14 kgf/cm²

- Ensaio hidrostático: 28 kgf/cm²

- Ruptura mínima: 45 kgf/cm²

- Revestimento interno: borracha nitrílica de alta performance

- Revestimento externo: borracha vulcanizada super resistente

Dicas de Cuidados:

- Guarde em locais secos e limpos, sem contato direto com o solo.

- Realize testes de pressão regularmente (mínimo 1 vez ao ano).

- Após o uso, higienize bem e mantenha enrolada em carretel adequado.

- Não deixe exposta por longos períodos ao sol sem abrigo.

📊 Tabela Comparativa das Mangueiras MIB (Compacta)

| Modelo (Tipo) | Diâmetro(s) | Comprimentos | Pressões (kgf/cm²) | Aplicações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Predyflex – 1 | 40 mm (1½”) | 15 a 30 m | Trabalho: 10 · Ensaio: 20 · Ruptura: 35 | Residencial |
| Superflex – 2 | 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”) | 15 a 30 m | Trabalho: 14 · Ensaio: 28 · Ruptura: 45 | Comercial / Brigadas |
| Superflex CD – 3 | 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”) | 15 a 30 m | Trabalho: 15 · Ensaio: 28 · Ruptura: 60 | Naval / Industrial |
| Plastflex – 4 | 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”) | 15 a 30 m | Trabalho: 14 · Ensaio: 28 · Ruptura: 45 | Químico / Petroquímico |
| Ruberflex – 5 | 40 mm (1½”) e 65 mm (2½”) | 15 a 30 m | Trabalho: 14 · Ensaio: 28 · Ruptura: 45 | Bombeiros / Aeroportos |

⚠️ Atenção: apenas comprimentos padronizados (15, 20, 25 e 30 m), conforme ABNT NBR 11861.

📏 Comprimento Nominal e Tolerância (NBR 11861)
O comprimento efetivo não pode ser inferior a 95% do nominal. Exemplos:

- 15 m → mínimo 14,25 m

- 20 m → mínimo 19 m

- 25 m → mínimo 23,75 m

- 30 m → mínimo 28,5 m

👉 Essa tolerância evita reprovações em inspeções do Corpo de Bombeiros.

✅ Inspeções e Manutenção (ABNT NBR 12779)

- Inspeção visual: a cada 3 meses.

- Ensaio hidrostático: obrigatório a cada 12 meses.

- Registros obrigatórios: histórico de inspeções e manutenções.

- Identificação prévia antes de enviar para testes externos.

- Solicitar fotos/vídeos em caso de falha.

- Apenas empresas certificadas devem executar ensaios.

⚠️ Cuidados Durante o Uso

- Evitar contato com cantos vivos, cortes e brasas.

- Não fechar o esguicho bruscamente (golpe de aríete).

- Nunca arrastar a mangueira vazia.

- Usar mangueiras específicas para treinamentos.

🧽 Limpeza Correta

- Escova de cerdas macias.

- Água potável e sabão neutro.

- Secagem à sombra.

📦 Armazenamento Adequado

- Local seco, ventilado e protegido.

- Evitar contato com solventes e óleos.

- Guardar em abrigos próprios.

⚠️ Possíveis Falhas Comuns

- Desgaste, cortes, abrasão.

- Ressecamento e desprendimento do revestimento.

- Vazamentos e falhas de vedação.

♻️ Descarte Responsável

- Sempre em conformidade com órgãos ambientais locais.

🛠️ Garantia – Termos e Procedimentos

- 12 meses contra defeitos de fabricação.

- Procedimento: NF + fotos.

- CFOP 5.949 (SP) ou 6.949 (outros estados).

- Frete por conta do cliente (ressarcimento se comprovado defeito).

❓ FAQ – Perguntas Frequentes

- Inspeção? → Visual trimestral; hidrostático anual.

- Treinamento? → Usar mangueiras específicas.

- Vida útil? → Até 10 anos.

- Pode lavar pisos? → Não.

- Como armazenar? → Abrigo próprio.

- Comprimentos oficiais? → 15, 20, 25, 30 m.

- Limpeza? → Escova macia, sabão neutro, sombra.

- Garantia? → 12 meses.

- Quem pode manter? → Apenas empresas certificadas.

📌 Conclusão
Seguindo estas dicas de cuidados com mangueiras de incêndio, respeitando as normas ABNT NBR 11861 e NBR 12779, suas mangueiras estarão sempre prontas para proteger vidas e patrimônios.

🔗 Links Oficiais:

- ABNT NBR 11861 – https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=356331

- ABNT NBR 12779 – https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=336608

- Inmetro – https://www.gov.br/inmetro/pt-br

- Corpo de Bombeiros SP – https://www.corpodebombeiros.sp.gov.br